## Sheet1
菏泽职业学院数据中心机房UPS电池采购项目报价单
报价单位（盖章） | [6 empty] | 时间：2024 年04 月 30 日
序号 | 物品名称 | 规格参数要求 | 品牌型号 | 所报品牌型号（必填） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 阀控式铅酸蓄电池 | 1、蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，容量：100Ah。 2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品的检测报告复印件。 3、蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标人公章。 4、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 5、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 6、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 7、端电压均衡性：开路电压压差不应超出25mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出30mV，放电状态端电压差不应超出0.2V。，需提供检测报告复印件证明并加盖原厂公章或投标人公章。 8、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98.7%以上 ，需提供检测报告复印件证明并加盖原厂公章或投标人公章。 9、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 10、同组蓄电池10h率容量实验时，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%，需提供检测报告复印件证明并加盖原厂公章或投标人公章。 11、为方便协调安装维护，蓄电池与UPS主机为同一厂家。 12、中标商负责将电池线路全部换新，并负责电池的安装服务。 13、中标商需提供由易事特公司开具的针对本项目的《原厂出货证明》及《售后服务承诺函》。 | 易事特NP100-12 |  | 块 | 80 |  |  | 3年
合计 |  | 大写： |  |  |  |  | 小写：
报价人： | [6 empty] | 联系方式：
说明： 1、报价时间：2024年04月30日上午10:00
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单（包含附件）填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照复印件（加盖公章）、针对本项目的《原厂出货证明》（加盖公章）及《售后服务承诺函》（加盖公章）以彩色扫描件方式，于2024年04月30日上午10:00定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：合同签订后，10个工作日内供货安装调试完毕并交付使用。
5、付款方式：安装调试完毕经验收合格后，由采购人支付合同金额的95%，一年后无质量问题支付至合同金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸、安装到采购方指定地点(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。