菏泽职业学院精密空调及UPS主机头

维保服务方案

为了维保服务的公司具备专业服务能力，参与公司需要提供原设备生产厂家（易事特集团股份有限公司）出具的“授权书”和维保项目的“售后服务承诺函”（加盖公章）。

巡检服务项目：

精密空调定期巡检项目

| 项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 电控部分 | 检查所有交流接触器、空气开关和电气组件的连接是否紧固 | 3 个月 |
|  | 检查过滤网和风压开关是否异常 | 3 个月 |
|  | 检查控制器控制部分及相关接插件是否异常 | 3 个月 |
|  | 检测高低压保护开关动作是否异常 | 3 个月 |
|  | 检查电加热器热保护器及运行电流 | 3 个月 |
|  | 检测所有电机（包括压缩机运转线圈）负载电流 | 3 个月 |
|  | 校正温湿度传感器 | 3 个月 |
|  | 校对仪器、仪表、时钟 | 3 个月 |
| 制冷系统 | 检查视液镜中冷媒流动状况 | 3 个月 |
|  | 检查热力膨胀阀，电子膨胀阀工作状况 | 3 个月 |
|  | 检查干燥过滤器工作情况 | 3 个月 |
|  | 检查高压开关，低压开关工作状况 | 3 个月 |
|  | 检查压缩机吸排气压力是否正常 | 3 个月 |
|  | 检查整个制冷管道是否出现异常状况 | 3 个月 |
| 风道系统 | 检查过滤网状况，清洗或更换空气过滤器 | 3 个月 |
|  | 检查风道系统的通风不良问题 | 3 个月 |
|  | 检查风机转动情况，轴承润滑情况 | 3 个月 |
| 加湿器 | 检查和清洗加湿罐水垢 | 3 个月 |
|  | 检查进水、排水电磁阀工作情况 | 3 个月 |
|  | 检查进水、排水是否通畅 | 3 个月 |
|  | 检查加湿电流和加湿控制运行情况 | 3 个月 |
| 室外机 | 检查、清洗冷凝器翅片上灰尘、污垢 | 3 个月 |
|  | 检查风机运行情况 | 3 个月 |
|  | 检查压力控制器控制情况 | 3 个月 |

UPS主机头维保方案

| 项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| UPS主机部分 | UPS的清洁和除尘 | 3 个月 |
|  | 进行UPS在市电和电池状态下的工作检测 | 3 个月 |
|  | 进行主机各工作点和控制点的数据检测和调整 | 3 个月 |
|  | 对UPS的使用环境位置进行检测，检查UPS装置风扇运行是否正常 | 3 个月 |
|  | 对相电的负载率进行检测 | 3 个月 |
|  | 检测UPS旁路输出是否正常 | 3 个月 |
|  | 对历史记录和告警进行检查处理 | 3 个月 |
|  | 检查UPS运行方式正确 | 3 个月 |
| 蓄电池部分 | 对蓄电池的使用环境温度进行检查 | 3 个月 |
|  | 进行电池总电压及端电压的在线或离线的检测 | 3 个月 |
|  | 对蓄电池单节电压进行检测 | 3 个月 |
|  | 对电池进行充放电测试 | 3 个月 |
|  | 对蓄电池进行深度放电 | 3个月 |
|  | 检查线路有无松动老化 | 3 个月 |
|  | 对蓄电池外观进行检查 | 3 个月 |

服务内容描述：

- 1、定时为用户提供四次维护保养服务。巡检服务项目如上表《定期巡检项目》。

- 2、服务期内，机房空调设备发生严重故障无法运行时（如空调停机，控制器故障，高温告警等），将在 24 小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障，尽可能的确保用户最快的时间投入使用。

- 3、服务期内，易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由中标公司免费更换一次，非易耗配件发生损坏，由中标公司维修，根据损坏件具体情况另行报价。 对于用户提供 7 天 24 小时机房专用空调的电话技术支持服务。